ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ПАНЕЛЬНОГО ТИПА РУМАП

Инструкция по установке программного обеспечения

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Первичная установка ПО	3

2	Обновление ПО	5

3	Контакты	6

# Введение

Настоящая инструкция содержит сведения о процессе первичной установки и обновления программного обеспечения контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП (далее – ПО). Инструкция предназначена для использования в процессе производства контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП ТГЛМ.656121.001, а также для обновления ПО при эксплуатации изделия.

Первичная установка ПО

- Общие сведения

Первичная установка ПО осуществляется при изготовлении изделия на предприятии-изготовителе.

- Требования к персоналу

Сотрудники, проводящие работы по первичной установке ПО должны быть уверенными пользователями персонального компьютера (далее – ПК) и уметь пользоваться программами-переводчиками с английского языка (при необходимости).

- Оборудование и материалы для первичной установки ПО

Для первичной установки ПО требуется:

- ПК под управлением операционной системы (далее – ОС) Windows (32- или 64-разрядной) версией не ранее 10;

- целевое изделие, на котором требуется провести обновление ПО;

- microSD-карта с объемом не менее 16 Гб;

- программатор ST-Link V2/2.1/3;

- специальный образ ОС Linux;

- файлы ПО модулей плат (релейной защиты, 4-20 мА, реле-1, дискретных сигналов, аналоговых сигналов, связи, клавиатуры, соединительной) с расширением «.hex»;

- программа для загрузки ПО для изделия STM32CubeProgrammer.

- Подготовка к установке ПО

Для первичной установки ПО модуля компьютерного необходимо подготовить microSD-карту со специальным образом ОС Linux.

Для первичной установки ПО модулей плат необходимо собрать стенд в соответствии со схемой (см. рисунок 1).

Исходное состояние оборудования: изделие выключено, ПК включен.

Рисунок 1 – Схема стенда для установки/обновления ПО модулей плат

- Установка ПО модуля компьютерного

Для первичной установки ПО модуля компьютерного необходимо вставить подготовленную microSD-карту со специальным образом ОС Linux в соответствующий разъем модуля компьютерного и включить изделие.

После завершения процесса первичной установки ПО модуля компьютерного следует выключить изделие и извлечь microSD-карту.

- Установка ПО модулей плат

- Необходимо подключить программатор ST-Link к ПК и к разъему ST-Link SWD выбранного модуля.

- Включить изделие.

- На ПК запустить программу STM32CubeProgrammer, установить соединение с модулем платы, выбрать «.hex» файл ПО и начать процесс загрузки ПО.

- Выключить изделие.

- Отключить программатор ST-Link от разъема ST-Link SWD модуля платы.

Обновление ПО

  - Обновление ПО может осуществляться при изготовлении изделия на предприятии-изготовителе или при эксплуатации изделия. Обновление ПО может осуществляться только на изделиях, на которых выполнена первичная установка ПО (в соответствии с разделом 1 настоящей инструкции).

  - Требования к персоналу

К работам по обновлению ПО допускаются лица, являющиеся уверенными пользователями ПК, изучившие руководство по эксплуатации изделия и настоящую инструкцию.

  - Оборудование и материалы

Для обновления ПО требуется:

- ПК под управлением ОС Windows (32- или 64-разрядной) версией не ранее 10;

- целевое изделие, на котором требуется провести обновление ПО;

- кабель Ethernet для подключения изделия к ПК («патч-корд»);

- программа для загрузки ПО для изделия по сети Ethernet «Параметризатор РЗА»;

- программа для загрузки ПО для изделия STM32CubeProgrammer;

- программатор ST-Link V2/2.1/3;

- файл обновления ПО модуля компьютерного с расширением «.run»;

- файлы ПО модулей плат с расширением «.hex».

Примечание –файлы обновления ПО поставляются по запросу через службу поддержки предприятия-изготовителя изделия (ООО «НПК МСА», г. Санкт-Петербург).

  - Подготовка к обновлению ПО

ВНИМАНИЕ! ПК и изделие при выполнении работ по обновлению ПО должны быть заземлены.

Для обновления в изделии ПО модуля компьютерного требуется подключить Ethernet-кабель между ПК и изделием (см. рисунок 2). Разъем для подключения Ethernet-кабеля со стороны изделия расположен на лицевой панели изделия.

Для обновления в изделии ПО модулей плат необходимо собрать стенд в соответствии со схемой (см. рисунок 1).

Исходное состояние оборудования: изделие выключено, ПК включен.

Рисунок 2 – Схема стенда для обновления ПО модуля компьютерного

  - Обновление ПО модуля компьютерного

Процесс обновления ПО модуля компьютерного происходит следующим образом:

1. включить изделие и дождаться полной его загрузки;

2. на ПК необходимо запустить программу «Параметризатор РЗА» и выбрать раздел «Обновление ПО»;

3. в открывшемся окне нужно указать путь к выбранному для установки файлу ПО, IP-адрес изделия и ввести пароль загруженного проекта;

4. для подтверждения обновления выбранного ПО следует нажать кнопку «Обновить»;

5. для завершения процесса обновления после загрузки выбранного файла ПО необходимо перезагрузить изделие.

  - Обновление ПО модулей плат

Обновление ПО модулей плат идентично процессу первичной установки ПО модулей плат (см. п. 1.6).

Контакты

ООО «Юнисофтвер»

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ

Обуховский, ул. Кибальчича, д. 28Х, пом. 8Н.

тел: + 7 (812) 602-02-64, 8 (800) 100-67-19

факс: +7 (812) 362-76-36

e-mail: info@msa-soft.ru